ПАСПОРТ

Светильник потолочный светодиодный

| «Трасса-1А» | СПСР-А,Б,В-220-001-Н,Т-УХЛ1 |
| --- | --- |
| «Трасса-2А» | СПСР-А,Б,В-220-002-Н,Т-УХЛ1 |
| «Трасса-3А» | СПСР-А,Б,В-220-003-Н,Т-УХЛ1 |
| «Трасса-4А» | СПСР-А,Б,В-220-004-Н,Т-УХЛ1 |
| «Трасса-5А» | СПСР-А,Б,В-220-005-Н,Т-УХЛ1 |
| «Трасса-6А» | СПСР-А,Б,В-220-006-Н,Т-УХЛ1 |

ТУ 3461–008–41677105–11

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Светильник потолочный светодиодный типа «Трасса-А» (далее светильник) белого цвета свечения предназначен для работы в    сети переменного или постоянного тока для внутреннего освещения объектов. Светильник имеет корпус из алюминиевого анодированного профиля с защитным стеклом из ударопрочного, оптического, защищенного от УФ поликарбоната.

Светильник может устанавливаться на потолок  или стены объекта.

1.2  Светильник сохраняет работоспособность в следующих условиях:

- относительная влажность до 95% (при температуре +40С);

- рабочая температура среды от минус 40С до плюс 60С.

1.3  Технические характеристики светильника:

- напряжение питания - 140÷265 В, род тока переменный (50±10%) Гц или 200÷370 В, род тока постоянный;

- потребляемая мощность не более:  «Трасса-1А» – 30 Вт, «Трасса-2А» – 60 Вт, «Трасса-3А» – 90 Вт, «Трасса-4А» – 120 Вт, «Трасса-5А»  – 150 Вт, «Трасса-6А» – 180 Вт;

- световой поток* «Трасса-1А» – 3 750 лм, «Трасса-2А» – 7 500 лм, «Трасса-3А» – 11 250 лм, «Трасса-4А» – 15 000 лм, «Трасса-5А» – 18 750 лм, «Трасса-6А» – 22 500 лм;

* Световой поток указан для светодиодного модуля при температуре кристалла 25°С. Для уточнения светового потока светильника необходимо смотреть ies-файл на светильник.

- цветовая температура свечения, К: Т - (теплый цвет свечения) 3 000 ÷ 4 000, Н - (нормальный цвет свечения) 4 000 ÷6 000;

- тип кривой силы света по ГОСТ Р 54350: А – косинусная, Б – широкая, В- глубокая;

- коэффициент пульсации светового потока не более 5%;

- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254 не хуже IP65;

- климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 1 по ГОСТ 15150;

- класс  защиты от поражения электрическим током 1 по ГОСТ Р МЭК 60598-1;

- сопротивление изоляции токоведущих частей не менее 20 МОм;

- сопротивление цепи заземления не более 0,5 Ом;

- коэффициент мощности не менее 0,9;

- габаритные размеры: «Трасса-1А» – 209х245х105 мм, «Трасса-2А» – 209х340х105 мм, «Трасса-3А» – 209х462х105 мм,

«Трасса-4А» – 209х580х105 мм, «Трасса-5А» – 209х720х105 мм, «Трасса-6А» – 209х840х105 мм;

- масса не более: «Трасса-1А» – 3,6 кг, «Трасса-2А» – 5,9 кг, «Трасса-3А» – 7,9 кг, «Трасса-4А» – 10,5 кг, «Трасса-5А» – 12,1 кг, «Трасса-6А» – 14 кг;

- пожаробезопасность соответствует НПБ 249-97, ГОСТР МЭК 60598-1;

- срок службы светильника при соблюдении условий эксплуатации не менее 100 000 часов.

- срок хранения со дня изготовления составляет 3 года.

2. СОСТАВ (комплектность светильника)

2.1 В состав поставки входит:

| - светильник | – 1 шт., |
| --- | --- |
| - крепление (для Трасса-1А, Трассы -2А, Трасса-3А) | – 1 шт., |
| - крепление (для Трасса-4А, Трассы -5А, Трасса-6А) | – 2 шт; |
| - паспорт | – 1 шт., |
| - руководство по эксплуатации | – 1 шт., |
| - упаковочная тара | – 1 шт., |

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

3. 1 Светильник изготовлен в соответствии с действующими техническими условиями ТУ 3461–008–41677105–11 и признан годным к эксплуатации.

# ОТК                                              дата выпуска_________________ 20      г.

4. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

4.1 Все материалы, из которых изготовлен светильник, не представляют опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды и соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1.

4.2 После окончания эксплуатации светильник не требует специальной утилизации и может быть сдан как вторичное сырье в соответствии с действующими правилами.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие светильника техническим параметрам и нормальную работу в течении 5 лет с даты изготовления при  условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и монтажа.

5.2 В течение гарантийного срока замена вышедшего из строя светильника осуществляется предприятием-изготовителем безвозмездно при соблюдении потребителем режимов эксплуатации.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

6.1 Порядок предъявления рекламаций изложен в соответствии с действующими положениями на объектах применения.

6.2 Рекламации по установленной форме предъявляются предприятию-изготовителю с обязательным приложением акта забракования, без наличия которого рекламации не принимаются. Рекламации направляются по адресу:

302040, Россия, г. Орел, ул. Лескова. 19, АО «Протон»

тел./ факс. (4862) 41-04-12, (4862) 41-01-20